附件1：

从化区中医医院中央空调系统清单

| 通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#楼通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#楼负二层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 设备位置 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 出厂日期 |
| 1 | 水冷离心式冷水机组 | 1#楼负二层冷水机房 | LSBLX800S/R4A 800RT | 台 | 3 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/7/10 |
| 2 | 水冷螺杆式冷水机组 | 1#楼负二层冷水机房 | LSBLG435D/R4C 401RT | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/7/10 |
| 3 | 冷冻水循环泵 (卧式离心泵) | 1#楼负二层冷水机房 | ZQW250-315 540T/H75KW.34M | 台 | 3 | 上海中泉泵业制造有限公司 | 2023/7/10 |
| 4 | 冷冻水循环泵 (卧式离心泵) | 1#楼负二层冷水机房 | ZQW200-400(1)C 268T/H.45KW.34M | 台 | 2 | 上海中泉泵业制造有限公司 | 2023/7/10 |
| 5 | 冷却水循环泵 (卧式离心泵) | 1#楼负二层冷水机房 | ZQW300-315A 590T/H.75KW.28M | 台 | 3 | 上海中泉泵业制造有限公司 | 2023/7/10 |
| 6 | 冷却水循环泵 (卧式离心泵) | 1#楼负二层冷水机房 | ZQW200-315(1) 334T/H.45KW.28M | 台 | 2 | 上海中泉泵业制造有限公司 | 2023/7/10 |
| 7 | 回收热水循环泵 (立式离心泵) | 1#楼负二层冷水机房 | ZQL200-250(1) 296T/H.30KW.24M | 台 | 2 | 上海中泉泵业制造有限公司 | 2023/7/10 |
| 8 | 分水器 | 1#楼负二层冷水机房 | DN1000*5500 | 台 | 1 | 浙江贝恒设备制造有限公司 | 2023/1/10 |
| 9 | 集水器 | 1#楼负二层冷水机房 | DN1000*5500 | 台 | 1 | 浙江贝恒设备制造有限公司 | 2023/1/10 |
| 10 | 全程水处理仪 | 1#楼负二层冷水机房 | LJ-QC-A600 DN600.2300m3/h.600W | 套 | 1 | 广州路加环保科技有限公司 | 2023/4/28 |
| 11 | 真空雾化排气补水 定压机组 | 1#楼负二层冷水机房 | LJ-800-2Y 5m3/h,71m,2.2KW, 16MPa | 套 | 1 | 广州路加环保科技有限公司 | 2023/4/28 |
| 12 | 冷凝器在线清洗装置 | 1#楼负二层冷水机房 | LJ-CBC350-C-RS 收球器管径DN350,发球器 管径DN50.22KW | 套 | 3 | 广州路加环保科技有限公司 | 2023/7/24 |
| 13 | 冷凝器在线清洗装置 | 1#楼负二层冷水机房 | LJ-CBC250-C-RS 收球器管径DN250,发球器 管径DN50.22KW | 套 | 1 | 广州路加环保科技有限公司 | 2023/4/28 |
| 14 | 柜式离心风机(防爆型) | 1#楼负二层冷水机房 | HTFC-I-22 26000m3/h,650Pa,11KW, 960rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 15 | 离心柜式排(送) 风机 | 1#楼负二层消防泵房走 道 | HTFC-I-15 8200m3/h,380Pa,2.2KW, 800rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 16 | 柜式离心风机 | 1#楼负二层排风机房 | FP-2.0 2000m3/h,200Pa, 032KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 17 | 柜式离心风机 | 1#楼负二层消防水池西侧走道 | FP-3.0 3000m3/h,350Pa,0.55KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/11/22 |
| 18 | 过滤吸收器 | 1#楼负二层消防水池西侧走道 | L=3000m3/h,1.5KW,风阻 550Pa | 台 | 1 | 柯瑞洁空气技术(苏州) 有限公司 | 2024/11/22 |
| 1#楼负一层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 柜式离心风机 | 1#楼负一层排放阀室 | HTFC-I-12 6000m3/h,350Pa,1.1KW, 1000rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/2/26 |
| 20 | 柜式离心风机 | 1#楼负一层排放阀室 | FP-2.0 2000m3/h,200Pa, 032KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 21 | 过滤吸收器 | 1#楼负一层垃圾站 | L=6000m3/h,0.6KW,风阻 240Pa | 台 | 1 | 柯瑞洁空气技术(苏州) 有限公司 | 2024/11/22 |
| 22 | 柜式离心风机 | 1#楼负一层垃圾暂存间 | HTFC-I-12 6000m3/h,350Pa,1.1KW, 1000rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/2/26 |
| 23 | 柜式离心风机 | 1#楼负一层垃圾暂存间 | HTFC-I-12 6000m3/h,350Pa,1.1KW, 1000rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/9/18 |
| 24 | 过滤吸收器 | 1#楼负一层垃圾暂存间 | L=6000m3/h,0.6KW,风阻 240Pa | 台 | 1 | 柯瑞洁空气技术(苏州) 有限公司 | 2024/11/22 |
| 25 | 壁式轴流风机 | 1#楼负一层高压房、变 压器房、低压房 | BWD 1600m3/h,45Pa,0.12KW, 1450rnm | 台 | 22 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/2/26 |
| 26 | 立式空调器 | 1#负一层操作间(变压器房) | G-25LFSSZX32 | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2025/1/16 |
| 27 | 混流风机 | 1#楼负一层发电机房 | SWF-I-5.5 16820m3/h,824Pa, 75KW.2900rnm | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/2/26 |
| 28 | 管道式离心风机 (防爆型) | 1#楼负一层发电机房储油间 | T35-11-2.8 200m3/h.150Pa.0.15KW | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 29 | 柜式离心风机 | 1#楼负一层药库 | FP-6.0 6000m3/h,350Pa,1.1KW, 1000rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 30 | 混流风机(防爆型 ) | 1#楼负一层酒精存放间 | BSWF-I-4.5 4000m3/h,216Pa, 055KW.1450cnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/2/26 |
| 31 | 吊顶式新风处理机 | 1#楼负一层药库西侧走 道 | G06DFHCY27 99.6KW,6000m3/h, 265Pa.22KW | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/3/20 |
| 32 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼负一层中药库、西 药库 | G-08DF6CZ(Y)22 风量8000m3/h,冷量 61 .2KW,余压220Pa,功率 22KI | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/3/20 |
| 33 | 风机盘管 | 1#楼负一层药库西侧走 道 | FP-170WA 冷量10000W,风量 1700m3/h.功率169W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 34 | 风机盘管 | 1#楼负一层麻醉中药库 、实验室、办公室、资 料室 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 35 | 风机盘管 | 1#楼负一层中药阴凉库 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m2/h.功率151W | 台 | 3 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 36 | 风机盘管 | 1#楼负一层西药麻醉库 、办公室 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 37 | 风机盘管 | 1#楼负一层西药阴凉库 、输液库 | FP-170WA 冷量10000W,风量 1700m3/h.功率169W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 38 | 柜式离心风机 | 2#楼负一层报告厅贵宾室北侧走道 | HTFC-I-15 12000m3/h,350Pa, 22KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 39 | 柜式离心风机 | 2#楼负一层报告厅女卫 | FP-2.0 2000m3/h,260Pa, 032KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 40 | 风机盘管 | 2#楼负一层报告厅贵宾 室、病案办公室、灯光 控制室 影音室 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 41 | 空气处理机组 | 2#楼负一层报告厅补风 机房 | G-18W1F6CZ32 18000m3/h | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 1#楼一层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 风机盘管 | 1#楼一层诊室、母婴、 注肌、功能检查室等 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 116 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 43 | 风机盘管 | 1#楼一层挂号、发药、 候诊、商店等 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m3/h.功率105W | 台 | 15 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 44 | 风机盘管 | 1#楼一层护士站候诊、 电梯厅、影像中心等候 区、B超等候、高压氧 笙 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h,功率151W | 台 | 34 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 45 | 风机盘管 | 1#楼一层抢救室、EICU 、B超等候、出入院收 费等候 | FP-170WA 冷量10000W,风量 1700m3/h.功率169W | 台 | 10 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 46 | 风机盘管 | 1#楼一层输液大厅、中 西药房 | FP-204WA 冷量11600W,风量 2040m3/b.功率206W | 台 | 10 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 47 | 风机盘管 | 1#楼一层医疗街、候药 、住院大厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 23 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 48 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼一层1区西南角、3 区东南角 | G-03DF4CCZ(Y)X27 新风量3000m3/h,冷量 38KW,余压270Pa,功率 075KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 49 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼挂号等候、接诊大厅 | G-15DF6CZ27 风量15000m3/h,冷量 113.2KW,余压270pa,功率 AKI | 台 | 3 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 50 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼门诊大厅 | G-12DF6CZ(Y)22 风量12000m3/h,冷量 89.9KW,余压220pa,功率 2KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 51 | 卧式新风处理机 | 1#楼一层1/3区新风机房 | G-10W1F6CZ(Y)X47新风量 10000m3/h,冷量160KW,余 压470Pa.功率4KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 52 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼一层5区 | G-03DF4CCZ(Y)X27 新风量3000m3/h,冷量 38KW,余压270Pa,功率 075KU | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 53 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼三层自动扶梯处、 医疗街、住院大厅 | G-10DF6CCZ(Y)22 风量10000m3/h,冷量 74.4KW,余压220Pa,功率 22Ku | 台 | 5 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 54 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼4区医疗街 | G-04DF4CYX22 新风量4000m3/h,冷量 53KW,余压220Pa,功率 1KW | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 55 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼4区医疗街 | G-02DF4CZ(Y)X22 新风量2000m3/h,冷量 25KW,余压220Pa,功率 055KU | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 56 | 卧式新风处理机 | 1#楼6区新风机房 | G-10W1F6CZX47 新风量10000m3/h,冷量 160KW,余压470Pa,功率 AKW | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 57 | 轴流风机 | 1#楼4区女卫 | SWF-3.5 3000m3/h,237Pa, 025KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 58 | 轴流风机 | 1#楼医疗街男卫 | T35-11-3.15 3427m3/h,100Pa, 012KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 59 | 柜式离心风机 | 1#楼6区女卫 | FP-2.5 2500m3/h,213Pa, 037KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 60 | 柜式离心风机 | 1#楼4区女更卫 | FP-1.0 1000m3/h,188Pa, 018KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 61 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼一层1区男女更、 高压氧舱 | 600*300 | 台 | 12 |  | 2025/3/5 |
| 62 | 百叶式排气扇 | 1#楼高压氧舱设备间、 储气罐 | APB30-6-B 401*401mm,L=1092m3/h, N=50W | 台 | 2 | 广东绿岛风空气系统股份 有限公司 | 2024/10/20 |
| 1#楼二层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 风机盘管 | 1#楼二层诊室等 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 104 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 64 | 风机盘管 | 1#楼二层3区诊室 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m3/h.功率105W | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 65 | 风机盘管 | 1#楼二层护士站候诊、 电梯厅等 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 30 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 66 | 风机盘管 | 1#楼二层检验大厅等候 区 | FP-170WA 冷量10000W,风量 1700m3/h.功率169W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 67 | 风机盘管 | 1#楼二层护士站候诊、 ICU二次等候等 | FP-204WA 冷量11600W,风量 2040m3/h.功率206W | 台 | 7 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 68 | 风机盘管 | 1#楼二层医疗街 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m2/h.功率245W | 台 | 25 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 69 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼二层1区西南角、3 区东南角 | G-03DF4CCZ(Y)X27 新风量3000m3/h,冷量 38KW,余压270Pa,功率 075KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 70 | 卧式新风处理机 | 1#楼二层1/3区新风机房 | G-10W¹F6CZ(Y)X47新风量 10000m3/h,冷量160KW,余 压470Pa.功率4KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 71 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼二层5区 | G-03DF4CCZ(Y)X27 新风量3000m3/h,冷量 38KW,余压270Pa,功率 075KW | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 72 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼三层自动扶梯处、 医疗街 | G-08DF6CZ(Y)22 风量8000m3/h,冷量 61.2KW,余压220Pa,功率 22KW | 台 | 5 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 73 | 轴流风机 | 1#楼二层3区男女卫 | SWF-3.5 3000m3/h,237Pa, 025KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 74 | 轴流风机 | 1#楼二层医疗街男卫 | T35-11-3.15 3427m3/h,100Pa, 012KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 75 | 柜式离心风机 | 1#楼二层6区主任办公室、男卫 | FP-2.5 2500m3/h,213Pa, 037KW.1450rnm | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 76 | 柜式离心风机 | 1#楼二层6区中心供液 间(预留) | FP-1.0 1000m3/h,188Pa, 018KW.1450rnm | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 77 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼二层1区男女更、4 区检验大厅等候区男女 卫 | 600*300 | 台 | 4 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼三层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 风机盘管 | 1#楼三层诊室等 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 84 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 79 | 风机盘管 | 1#楼三层会议室、病房 等 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m2/h.功率105W | 台 | 42 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 80 | 风机盘管 | 1#楼三层护士站候诊、 电梯厅、物理治疗区、 会议示教、针推治疗区 笙 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h,功率151W | 台 | 48 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 81 | 风机盘管 | 1#楼三层中心药房 | FP-170WA 冷量10000W,风量 1700m3/h.功率169W | 台 | 8 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 82 | 风机盘管 | 1#楼三层康复科 | FP-204WA 冷量11600W,风量 2040m3/h.功率206W | 台 | 6 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 83 | 风机盘管 | 1#楼三层医疗街 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m2/h.功率245W | 台 | 13 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 84 | 卧式新风处理机 | 1#楼三层1/3区新风机 房、6区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X47新风量 10000m3/h,冷量160KW,余 压470Pa.功率4KW | 台 | 3 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 85 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼三层3区东南角、5 区 | G-03DF4CCZ(Y)X27 新风量3000m3/h,冷量 38KW,余压270Pa,功率 075KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 86 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼三层自动扶梯处、 医疗街 | G-08DF6CZ(Y)22 风量8000m3/h,冷量 61 .2KW,余压220Pa,功率 22KW | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 87 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼三层4区西南角 | G-02DFHCZ(Y)X22 新风量2000m3/h,冷量 25KW,余压220pa,功率 055KW | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 88 | 柜式离心风机 | 1#楼三层4区西南角、 南走道 | FP-2.5 2500m3/h,213Pa, 037KW.1450rnm | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 89 | 静音离心风机 | 1#楼三层4区女更 | GDF-10 1000m3/h,200Pa,0.18KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 90 | 轴流风机 | 1#楼三层医疗街男卫 | SWF-5 6500m3/h,330Pa.1.1KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/9/22 |
| 91 | 暖霸 | 1#楼三层胃肠镜检查室 | N=2800W | 台 | 6 |  | 2024/2/22 |
| 92 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼三层1区男女更、3中心药房卫生间和茶水间、6区病房卫生间笙 | 600*300 | 台 | 25 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼四层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 风机盘管 | 1#楼四层电梯厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 94 | 风机盘管 | 1#楼四层等候大厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/8/17 |
| 95 | 吊顶式空气处理机 | 1#楼四层等候大厅 | G-10DF6CCZ(Y)22 风量10000m3/h,冷量 74.4KW,余压220pa,功率 22KW | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 96 | 离心柜式排(送) 风机 | 1#楼四层屋面西区、东区 | HTFC-I-15 8500m3/h,520Pa,2.2KW, 1450rnm | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 97 | 离心柜式排(送) 风机 | 1#楼四层屋面西区 | HTFC-I-12 5500m3/h.400Pa.1.1KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 98 | 静音离心风机 | 1#楼四层男女卫(1D1- 1D2轴) | GDF-10 1000m3/h,200Pa,0.18KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/10/18 |
| 99 | 百叶式排气扇 | 2#楼四层屋面电梯机房 | APB30-6-B 401*401mm,L=1092m3/h, N=50W | 台 | 6 | 广东绿岛风空气系统股份 有限公司 | 2023/4/20 |
| 1#楼五层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 风机盘管 | 1#楼五层走道、男女值 班室、主任护长、配药 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 7 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 101 | 风机盘管 | 1#楼五层病房、避难间 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m3/h.功率105W | 台 | 23 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 102 | 风机盘管 | 1#楼五层示教室、家属 休息厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 103 | 风机盘管 | 1#楼五层电梯厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 104 | 空气处理机组 | 1#楼五层东区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X37 风量10000m3/h,制冷量 160KW,余压370Pa,功率 2KW | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 105 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼五层病房卫生间 | 600*300 | 台 | 16 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼六层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 风机盘管 | 1#楼六层走道、男女值 班室、主任护长、配药 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 17 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 107 | 风机盘管 | 1#楼六层病房、避难间 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m2/h.功率105W | 台 | 56 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 108 | 风机盘管 | 1#楼六层示教室、家属 休息厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 109 | 风机盘管 | 1#楼六层电梯厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 110 | 空气处理机组 | 1#楼六层东/西区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X37 风量10000m3/h,制冷量 160KW,余压370Pa,功率 2KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 111 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼六层病房卫生间 | 600*300 | 台 | 46 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼七层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 风机盘管 | 1#楼七层走道、男女值 班室、主任护长、配药 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 14 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 113 | 风机盘管 | 1#楼七层病房、避难间 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m3/h.功率105W | 台 | 58 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 114 | 风机盘管 | 1#楼七层示教室、家属 休息厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 115 | 风机盘管 | 1#楼七层电梯厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 116 | 空气处理机组 | 1#楼七层东/西区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X37 风量10000m3/h,制冷量 160KW,余压370Pa,功率 2KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 117 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼七层病房卫生间 | 600*300 | 台 | 46 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼八层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 风机盘管 | 1#楼八层走道、男女值 班室、主任护长、配药 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 14 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 119 | 风机盘管 | 1#楼八层病房、避难间 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m3/h.功率105W | 台 | 58 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 120 | 风机盘管 | 1#楼八层示教室、家属 休息厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 121 | 风机盘管 | 1#楼八层电梯厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 122 | 空气处理机组 | 1#楼八层东/西区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X37 风量10000m3/h,制冷量 160KW,余压370Pa,功率 3KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 123 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼八层病房卫生间 | 600*300 | 台 | 42 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼九层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 风机盘管 | 1#楼九层走道、男女值 班室、主任护长、配药 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 14 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 125 | 风机盘管 | 1#楼九层病房、避难间 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m3/h.功率105W | 台 | 58 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 126 | 风机盘管 | 1#楼九层示教室、家属 休息厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 127 | 风机盘管 | 1#楼九层电梯厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 128 | 空气处理机组 | 1#楼九层东/西区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X37 风量10000m3/h,制冷量 160KW,余压370Pa,功率 2KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 129 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼九层病房卫生间 | 600*300 | 台 | 42 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼十层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 风机盘管 | 1#楼十层走道、男女值 班室、主任护长、配药 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 14 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 131 | 风机盘管 | 1#楼十层病房、避难间 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m3/h.功率105W | 台 | 58 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 132 | 风机盘管 | 1#楼十层示教室、家属 休息厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 133 | 风机盘管 | 1#楼十层电梯厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m2/h.功率245W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 134 | 空气处理机组 | 1#楼十层东/西区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X37 风量10000m3/h,制冷量 160KW,余压370Pa,功率 2KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 135 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼十层病房卫生间 | 600*300 台 46 |  |  | 2023/10/10 |  |
| 1#楼十一层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 风机盘管 | 1#楼十一层走道、男女 值班室、主任护长、配 药 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 17 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 137 | 风机盘管 | 1#楼十一层病房、避难 间 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m3/h.功率105W | 台 | 57 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 138 | 风机盘管 | 1#楼十一层示教室、家属休息厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 139 | 风机盘管 | 1#楼十一层电梯厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 140 | 空气处理机组 | 1#楼十一层东/西区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X37 风量10000m3/h,制冷量 160KW,余压370Pa,功率 2KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 141 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼十一层病房卫生间 | 600*300 | 台 | 44 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼十二层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 风机盘管 | 1#楼十二层走道、男女 值班室、主任护长、配 药 | FP-68WA 冷量4550W,风量680m3/h, 功率70W | 台 | 14 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 143 | 风机盘管 | 1#楼十二层病房、避难 间 | FP-102WA 冷量5900W,风量 1020m2/h.功率105W | 台 | 58 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 144 | 风机盘管 | 1#楼十二层示教室、家属休息厅 | FP-136WA 冷量8600W,风量 1360m3/h.功率151W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 145 | 风机盘管 | 1#楼十二层电梯厅 | FP-238WA 冷量13200W,风量 2380m3/h.功率245W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 146 | 空气处理机组 | 1#楼十二层东/西区空调机房 | G-10W1F6CZ(Y)X37 风量10000m3/h,制冷量 160KW,余压370Pa,功率 2KU | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/3/16 |
| 147 | 集成吊顶换气扇 | 1#楼十二层病房卫生间 | 600*300 | 台 | 46 |  | 2023/10/10 |
| 1#楼屋面通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 方形横流式超低噪音冷却塔 | 1#楼屋面东区 | FH-200UL*14 单模块200m3/h,功率5.5KW | 组 | 1 | 广东泽嘉冷却设备有限公司 | 2023/7/20 |
| 149 | 离心通风柜 | 1#楼屋面西区西侧 | HTFC-1-18 10000m3/h.650a,2.8KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 150 | 离心柜式排(送) 风机 | 1#楼屋面西区西侧、东 区东侧、中区北侧 | HTFC-I-22 18860m3/h,650Pa,7.5KW | 台 | 3 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 151 | 离心柜式排(送) 风机 | 1#楼屋面西区中间、北 侧，东区中间、北侧 | HTFC-1-15 8500m3/h,520Pa,2.2KW, 1450rnm | 台 | 4 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 152 | 百叶式排气扇 | 2#楼屋面电梯机房 | APB30-6-B 401*401mm,L=1092m3/h, N=50W | 台 | 14 | 广东绿岛风空气系统股份 有限公司 | 2023/4/20 |
| 2#楼通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2#楼一层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机盘管 | 2#楼一层院史展示 | FP-06 | 台 | 3 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 2 | 风机盘管 | 2#楼一层会议室、院史 展示 | FP-08 | 台 | 6 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 3 | 风机盘管 | 2#楼一层电梯厅、大厅 | FP-14 | 台 | 5 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 4 | 静音离心风机 | 2#楼一层女卫 | 1500m3/h,211Pa,0.25KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 5 | 静音离心风机 | 2#楼一层男卫 | 1000m3/h,188Pa,0.18KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 2#楼二层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 风机盘管 | 2#楼二层售卖区等 | FP-06 | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 7 | 风机盘管 | 2#楼二层办公室 | FP-08 | 台 | 15 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 8 | 风机盘管 | 2#楼二层餐厅 | FP-12 | 台 | 10 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 9 | 风机盘管 | 2#楼二层电梯厅 | FP-14 | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 2#楼三层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 风机盘管 | 2#楼三层办公室 | FP-06 | 台 | 33 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 11 | 风机盘管 | 2#楼三层电梯厅 | FP-14 | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 12 | 静音离心风机 | 2#楼三层东(西)女卫 | 1500m3/h,211Pa,0.25KW | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 13 | 静音离心风机 | 2#楼三层东(西)男卫 | 1000m3/h,188Pa,0.18KW | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 2#楼四层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 风机盘管 | 2#楼四层北侧领导办公室 | FP-04 | 台 | 6 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 15 | 风机盘管 | 2#楼四层档案室、办公 室、会议室、南侧领导 办公室笔 | FP-06 | 台 | 27 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 16 | 风机盘管 | 2#楼四层电梯厅 | FP-14 | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 17 | 静音离心风机 | 2#楼四层东(西)女卫 | 1500m3/h,211Pa,0.25KW | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 18 | 静音离心风机 | 2#楼四层东(西)男卫 | 1000m3/h,188Pa,0.18KW | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 2#楼五层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 风机盘管 | 2#楼五层休息室、模拟 病房 | FP-04 | 台 | 16 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 20 | 风机盘管 | 2#楼五层电教室、多媒体示教室 | FP-06 | 台 | 11 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 21 | 风机盘管 | 2#楼五层技能操作训练室 | FP-08 | 台 | 3 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 22 | 风机盘管 | 2#楼五层电梯厅 | FP-14 | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 |  |
| 23 | 集成吊顶换气扇 | 2#楼五层休息室卫生间 | 600*300 | 台 | 15 |  | 2023/10/10 |
| 24 | 静音离心风机 | 2#楼五层东女卫 | 1500m3/h,211Pa,0.25KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 25 | 静音离心风机 | 2#楼五层东男卫 | 1000m3/h,188Pa,0.18KW | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 2#楼屋面通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 卧式新风处理机 | 2#楼屋面新风机房 | G-15W1F6CCZ32 15000m3/h | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2022/12/24 |
| 27 | 离心柜式排(送) 风机 | 2#楼屋面西侧、电梯机房东侧 | HTFC-I-12 5500m3/h.400Pa,1.1KW | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2023/8/3 |
| 28 | 百叶式排气扇 | 2#楼屋面电梯机房 | APB30-6-B 401*401mm,L=1092m3/h, N=50W | 台 | 3 | 广东绿岛风空气系统股份 有限公司 | 2023/4/20 |
| 3#楼通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3#楼一层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 薄型风管式室内机 | 3#楼一层诊室、留观、 备用房、儿童诊室、备 用诊室、治疗室、抢救 宏 | RFUM25MX-D 制冷量2.5KW,制热量2.8KW 功率63W | 台 | 7 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 30 | 薄型风管式室内机 | 3#楼一层男女更淋、值 班室、诊室等 | RFUM36MX-D 制冷量3.6KW,制热量4.0KW 功率69W | 台 | 11 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 31 | 薄型风管式室内机 | 3#楼一层走道、穿防护服室等 | RFUM45MX-D 制冷量4.5KW,制热量5.0KW 功率87W | 台 | 3 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 32 | 薄型风管式室内机 | 3#楼一层候诊、输液室 、医务办公等 | RFUM50MX-D 制冷量5.0KW,制热量5.6KW 功率87W | 台 | 5 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 33 | 薄型风管式室内机 | 3#楼一层护士站、肠道 门诊 | RFUM63MX-D 制冷量6.3KW,制热量7.1KW 功率100W | 台 | 7 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 34 | 变频直膨式新风空 气机组室内机 | 3#楼一层值班室 | RFX252MX-E 制冷量25.2KW,制热量28KW 功率800W | 台 | ] | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 35 | 变频直膨式新风空 气机组室内机 | 3#楼一层特殊诊室 | RFX226MX-E 制冷量22.6KW,制热量 252KW.功率750W | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 36 | 排气扇 | 3#楼一层儿童诊室、卫生间等 | BP带密闭风阀 Φ150,120Pa,300m3/h, 功率012KW | 台 | 11 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/9/7 |
| 3#楼二层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 薄型风管式室内机 | 3#楼二层病房、值班室 、主任室、医生办公室 、护士办公区等 | RFUM36MX-D 制冷量3.6KW,制热量4.0KW 功率69W | 台 | 18 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 38 | 薄型风管式室内机 | 3#楼二层男女更淋、休 息示教室、穿防护房室 等 | RFUM45MX-D 制冷量4.5KW,制热量5.0KW 功率87W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 39 | 薄型风管式室内机 | 3#楼二层走道、库房 | RFUM50MX-D 制冷量5.0KW,制热量5.6KW 功率87W | 台 | 6 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 40 | 变频直膨式新风空 气机组室内机 | 3#楼二层休息示教室、 医生办公区 | RFX226MX-E 制冷量22.6KW,制热量 252KW.功率750W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 41 | 排气扇 | 3#楼二层病房、男女更 淋、值班室等 | BP带密闭风阀 Φ150,120Pa,300m3/h, 功率012KW | 台 | 17 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/9/7 |
| 3#楼三层通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 薄型风管式室内机 | 3#楼三层病房、值班室 、主任室、医生办公室 、护士办公区等 | RFUM36MX-D 制冷量3.6KW,制热量4.0KW 功率69W | 台 | 18 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 43 | 薄型风管式室内机 | 3#楼三层男女更淋、休 息示教室、穿防护房室 等 | RFUM45MX-D 制冷量4.5KW,制热量5.0KW 功率87W | 台 | 4 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 44 | 薄型风管式室内机 | 3#楼三层走道、库房 | RFUM50MX-D 制冷量5.0KW,制热量5.6KW 功率87W | 台 | 6 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2023/5/19 |
| 45 | 变频直膨式新风空 气机组室内机 | 3#楼三层休息示教室、 医生办公区 | RFX226MX-E 制冷量22.6KW,制热量 252KW.功率750W | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 46 | 排气扇 | 3#楼三层病房、男女更 淋、值班室等 | BP带密闭风阀 Φ150,120Pa,300m3/h, 功率012KW | 台 | 17 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 | 2024/9/7 |
| 3#楼屋面通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 多联机室外机 | 3#楼屋面 | RFC560MXSLYB(互 联)+RFC615MXSLYB(互联) 制冷量117.5KW,制热量 122KW功玄21 GKW | 套 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 48 | 多联机室外机 | 3#楼屋面 | RFC1010MXSLYB(整体式) 制冷量101KW,制热量 112KW,功率27.7KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 49 | 变频直膨式新风空 气机组室外机 | 3#楼屋面 | RFC252MXSLYB(整体式) 制冷量25.2KW,制热量 27KW.功率56KW | 台 | 8 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 50 | 变频直膨式新风空 气机组室外机 | 3#楼屋面 | RFC560MXSLYB(整体式) 制冷量56KW,制热量63KW, 功率151KW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 51 | 变频直膨式新风空 气机组室外机 | 3#楼屋面 | RFC560MXSLYB(互 联)+RFC680MXSLYB(互联) 制冷量124KW,制热量 138KW功玄227KW | 套 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/11/18 |
| 52 | 变频直膨式新风空 气机组室内机 | 3#楼屋面新风机房 | ZK1012LAZA-20XP 风量6000m3/h,制冷量 56KW,制热量59.4KW,静压 A0ODa N-AKW | 台 | 2 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 53 | 变频直膨式新风空 气机组室内机 | 3#楼屋面新风机房 | ZK0610LAYA-8XP 风量1600m3/h,制冷量 24KW,制热量27.3KW,静压 40ODo N-15KW | 台 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/5/31 |
| 54 | 变频直膨式新风空 气机组室内机 | 3#楼屋面 | ZK0610WCYA-8XP 风量1600m3/h,制冷量 24KW,制热量27.3KW,静压 A0ODa N-15KW | 套 | ] | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/11/18 |
| 55 | 变频直膨式新风空 气机组室内机 | 3#楼屋面 | ZK1417WCYA-44XP 风量13000m3/h,制冷量 124KW,制热量130.4KW,静 E50ODa N-11KW | 套 | 1 | 青岛海尔空调电子有限公司 | 2024/11/18 |
| 56 | 变频净化式排风机 | 3#楼屋面 | BP-1.0 风量1000m3/h,余压 300Pa,功率380V,1.5KW, 光等离子净化器杀菌消毒+ 配置3级过滤器，初效 (G4)+中效(F7)+高效 (H13),变频调节 | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 |  |
| 57 | 变频净化式排风机 | 3#楼屋面 | BP-3.4 风量3400m3/h,余压 400Pa,功率380V,2.2KW, 光等离子净化器杀菌消毒+ 配置3级过滤器，初效 (G4)+中效(F7)+高效 (H13),变频调节 | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 |  |
| 58 | 变频净化式排风机 | 3#楼屋面 | BP-5.5 风量5500m3/h,余压 400Pa,功率380V,3.0KW, 光等离子净化器杀菌消毒+ 配置3级过滤器，初效 (G4)+中效(F7)+高效 (H13),变频调节 | 台 | 2 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 |  |
| 59 | 变频净化式排风机 | 3#楼屋面 | BP-16风量16000m3/h,余压 500Pa,功率~380V, 7.5KW,光等离子净化器杀 菌消毒+配置3级过滤器，初 效(G4)+中效(F7)+高效 (H13),变频调节 | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 |  |
| 60 | 变频净化式排风机 | 3#楼屋面 | BP-2.2 风量2200m3/h,余压 400Pa,功率380V,1.5KW, 光等离子净化器杀菌消毒+ 配置3级过滤器，初效 (G4)+中效(F7)+高效 (H13),变频调节 | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 |  |
| 61 | 百叶式排气扇 | 3#楼屋面电梯机房 | APB30-6-B 401*401mm,L=1092m3/h, N=50W | 台 | 4 | 广东绿岛风空气系统股份 有限公司 | 2023/4/20 |
| 4#楼通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5#楼通风空调系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 轴流风机(防爆型 ) | 5#楼液氧站 汇流排间 | T35-11-5 4680m3/h,122Pa,0.25KW (单相) | 台 | 1 | 靖江菲尔空调设备制造有限公司 |  |